ООО "Проектный институт"

РАСЧЁТ

часовых и годовых расходов тепла и топлива

Объект: Административное здание

Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 1

Заказчик: ООО "Ромашка"

Уфа, 2026 г.

# 1. Общие сведения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Министерство (ведомство) | Образование |
| 2 | Заказчик, его адрес | ООО "Ромашка" |
| 3 | Предприятие (объект) и его адрес | Административное здание, г. Уфа, ул. Ленина, 1 |
| 4 | Разработчик расчёта | ООО "Проектный институт" |
| 5 | Готовность предприятия к использованию топливно-энергетических ресурсов | Проектируемое |
| 6 | На основании какого документа проектируется (реконструируется) предприятие | — |
| 7 | Вид запрашиваемого топлива | Природный газ |
| 8 | Направление использования топлива | отопление, вентиляция, горячее водоснабжение |
| 9 | Год начала потребления топлива | 2027 |
| 10 | Год выхода предприятия на проектную мощность | 2027 |
| 11 | Максимальный часовой расход газа, м³/ч | 14,58 |
| 12 | Годовой расход газа, тыс. м³/год | 32,196 |
| 13 | Годовой расход условного топлива, т у.т./год | 36,80 |

# 2. Исходные данные

| Наименование | Обозн. | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Место строительства |  | Уфа |  |
| Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) | tн.р | −33 | °C |
| Расчётная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции | tн.в | −33 | °C |
| Продолжительность отопительного периода | nо | 209 | сут |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tср.о | −5,6 | °C |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | tх.м | −12,6 | °C |
| Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике | α | 0,970 | — |
| Время работы вентиляции в сутки | z | 8 | ч |
| Выходные и праздничные дни за отопительный период | nвых | 30 | сут |
| Низшая теплота сгорания природного газа | Qнр | 8 000 | ккал/м³ |
| КПД котлов (средневзвешенный) | η | 91,2 | % |
| Расход тепла на собственные нужды котельной | kсн | 2,0 | % |
| Потери тепла в тепловых сетях | kпот | 0,0 | % |

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

# 3. Характеристика зданий

| № | Наименование | Объём V, м³ | tв, °C | qо, ккал/(м³·ч·°C) | qв, ккал/(м³·ч·°C) | Qо.max, ккал/ч | Qв.max, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Литер А | 2 490,0 | 20 | 0,570 | 0,090 | 72 966 | 11 877 |
| 2 | Гараж (Литер Б) | 600,0 | 16 | 0,600 | 0,000 | 17 111 | 0 |
|  | Итого | 3 090,0 |  |  |  | 90 077 | 11 877 |

# 4. Расчёт тепловых нагрузок

## 4.1. Отопление

Максимальный часовой расход тепла на отопление определяется по укрупнённым показателям (МДК 4-05.2004):

Qо.max = α · V · qо · (tв − tн.р), ккал/ч;

Литер А: Qо.max = 0,970 · 2 490,0 · 0,570 · (20 − (−33)) = 72 966 ккал/ч;

Гараж (Литер Б): Qо.max = 0,970 · 600,0 · 0,600 · (16 − (−33)) = 17 111 ккал/ч;

Средний часовой расход тепла на отопление за отопительный период:

Qо.ср = Qо.max · (tв − tср.о) / (tв − tн.р), ккал/ч;

Литер А: Qо.ср = 72 966 · (20 − (−5,6)) / (20 − (−33)) = 35 244 ккал/ч;

Гараж (Литер Б): Qо.ср = 17 111 · (16 − (−5,6)) / (16 − (−33)) = 7 543 ккал/ч;

Годовой расход тепла на отопление:

Qогод = Qо.ср · 24 · nо · 10−6, Гкал/год;

Литер А: Qогод = 35 244 · 24 · 209 · 10−6 = 176,784 Гкал/год;

Гараж (Литер Б): Qогод = 7 543 · 24 · 209 · 10−6 = 37,834 Гкал/год;

Итого на отопление: Qо.max = 90 077 ккал/ч (0,09008 Гкал/ч); Qогод = 214,618 Гкал/год.

## 4.2. Вентиляция

Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию:

Qв.max = V · qв · (tв − tн.в), ккал/ч;

Литер А: Qв.max = 2 490,0 · 0,090 · (20 − (−33)) = 11 877 ккал/ч;

Средний часовой расход тепла на вентиляцию за отопительный период:

Qв.ср = Qв.max · (tв − tср.о) / (tв − tн.в), ккал/ч;

Литер А: Qв.ср = 11 877 · (20 − (−5,6)) / (20 − (−33)) = 5 737 ккал/ч;

Годовой расход тепла на вентиляцию:

Qвгод = Qв.ср · z · (nо − nвых) · 10−6, Гкал/год;

Qвгод = 5 737 · 8 · (209 − 30) · 10−6 = 8,215 Гкал/год.

## 4.3. Горячее водоснабжение

Потребители горячей воды (нормы водопотребления — по СП 30.13330.2020):

| № | Потребитель | Ед. изм. | Кол-во m | Норма в сутки gсут, л | Норма в час gч, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жители | чел. | 4 | 105,0 | 10,0 |
|  | Итого: Σ(m · gсут) = 420,0 л/сут; Σ(m · gч) = 40,0 л/ч |  |  |  |  |

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение в отопительный период:

Qгв.срз = Σ(m · gсут) · (55 − tхз) · (1 + Kт.п) / T, ккал/ч;

Qгв.срз = 420,0 · (55 − 5) · (1 + 0,20) / 24 = 1 050 ккал/ч;

Максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение:

Qгв.max = Σ(m · gч) · (55 − tхз) · (1 + Kт.п), ккал/ч;

Qгв.max = 40,0 · (55 − 5) · (1 + 0,20) = 2 400 ккал/ч;

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период:

Qгв.срл = Qгв.срз · β · (55 − tхл) / (55 − tхз), ккал/ч;

Qгв.срл = 1 050 · 0,80 · (55 − 15) / (55 − 5) = 672 ккал/ч;

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение:

Qгвгод = (Qгв.срз · nо + Qгв.срл · nл) · T · 10−6, Гкал/год;

Qгвгод = (1 050 · 209 + 672 · 141) · 24 · 10−6 = 7,541 Гкал/год.

# 5. Сводная потребность в тепле

| Вид нагрузки | Максимальная часовая, Гкал/ч | Средняя часовая, Гкал/ч | Число часов работы в году | Годовая потребность, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 0,09008 | 0,04279 | 5 016 | 214,618 |
| Вентиляция | 0,01188 | 0,00574 | 1 432 | 8,215 |
| Горячее водоснабжение | 0,00240 | 0,00105 | 8 400 | 7,541 |
| Итого | 0,10435 |  |  | 230,375 |
| Итого с учётом собственных нужд котельной (2,0 %) и потерь в сетях (0,0 %) | 0,10644 |  |  | 234,982 |

# 6. Газоиспользующее оборудование

| № | Тип, марка котла | Мощность, кВт | Мощность, Гкал/ч | КПД, % | Кол-во, шт | Расход газа, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный Navien | 25,0 | 0,0215 | 90,0 | 1 | 2,99 |
| 2 | Водогрейный | 40,0 | 0,0344 | 92,0 | 1 | 4,67 |
|  | Итого | 65,0 | 0,0559 |  |  | 7,66 |

Установленная мощность оборудования 65,0 кВт (0,0559 Гкал/ч) не обеспечивает расчётную максимальную нагрузку 0,1064 Гкал/ч.

# 7. Расход топлива

Максимальная часовая нагрузка с учётом собственных нужд котельной и потерь в сетях:

Qmax = (Qо.max + Qв.max + Qгв.max) · (1 + (kсн + kпот) / 100) = 104 354 · 1,020 = 106 441 ккал/ч.

Максимальный часовой расход газа:

Bч = Qmax / (Qнр · η) = 106 441 / (8 000 · 0,912) = 14,58 м³/ч.

Максимальный часовой расход газа по установленному оборудованию:

Bч.уст = Σ(N · 860 · n / (Qнр · η)) = 7,66 м³/ч.

Годовая потребность в тепле с учётом собственных нужд котельной и потерь в сетях:

Qгод = (Qогод + Qвгод + Qгвгод) · (1 + (kсн + kпот) / 100) = 230,375 · 1,020 = 234,982 Гкал/год.

Годовой расход газа:

Bгод = Qгод · 106 / (Qнр · η) = 234,982 · 106 / (8 000 · 0,912) = 32 196 м³/год = 32,196 тыс. м³/год.

Годовой расход условного топлива:

Bу = Bгод · Qнр / 7000 · 10−3 = 32 196 · 8 000 / 7000 · 10−3 = 36,796 т у.т./год.

# 8. Помесячное распределение потребности в тепле и топливе

| Месяц | Сут. отоп-ления | tср, °C | Сут. ГВС (лето) | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Итого, Гкал | Итого с собств. нуждами и потерями, Гкал | Расход газа, тыс. м³ | Условное топливо, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 31 | −13,0 | — | 41,363 | 1,572 | 0,781 | 43,716 | 44,591 | 6,110 | 6,98 |
| Февраль | 28 | −12,0 | — | 36,200 | 1,376 | 0,706 | 38,282 | 39,048 | 5,350 | 6,12 |
| Март | 31 | −5,4 | — | 31,598 | 1,210 | 0,781 | 33,589 | 34,261 | 4,694 | 5,37 |
| Апрель | 26 | 3,6 | 4 | 16,802 | 0,655 | 0,720 | 18,177 | 18,540 | 2,540 | 2,90 |
| Май | — | — | 31 | — | — | 0,500 | 0,500 | 0,510 | 0,070 | 0,08 |
| Июнь | — | — | 30 | — | — | 0,484 | 0,484 | 0,494 | 0,068 | 0,08 |
| Июль | — | — | 16 | — | — | 0,258 | 0,258 | 0,263 | 0,036 | 0,04 |
| Август | — | — | 31 | — | — | 0,500 | 0,500 | 0,510 | 0,070 | 0,08 |
| Сентябрь | 1 | 7,1 | 29 | 0,501 | 0,020 | 0,493 | 1,014 | 1,034 | 0,142 | 0,16 |
| Октябрь | 31 | 3,2 | — | 20,547 | 0,800 | 0,781 | 22,129 | 22,571 | 3,092 | 3,53 |
| Ноябрь | 30 | −4,6 | — | 29,584 | 1,134 | 0,756 | 31,474 | 32,103 | 4,399 | 5,03 |
| Декабрь | 31 | −10,4 | — | 38,023 | 1,448 | 0,781 | 40,252 | 41,057 | 5,625 | 6,43 |
| За год | 209 | −5,6 | 141 | 214,618 | 8,215 | 7,541 | 230,375 | 234,982 | 32,196 | 36,80 |

Примечания: 1. tср — средняя температура наружного воздуха за сутки отопительного периода в данном месяце. 2. Годовой расход тепла на отопление и вентиляцию распределён по месяцам пропорционально градусо-суткам: Qмес = Qгод · nмес · (tв − tср.мес) / Σ[n · (tв − tср)]; на горячее водоснабжение — пропорционально числу суток работы в отопительный и летний периоды.

| Директор | ______________________ | Иванов И. И. |
| --- | --- | --- |
| ГИП | ______________________ | Сидоров А. В. |